## 900F
继电保护测试流程表 | [6 empty] | 测试问题记录：
装置型号： | 900F线路 | 测试日期： | 2026.3.12 | 测试人员： | 李辽 |  | 1.线路保护通讯动作总信号无法消失（已解决）； 2.测量加6A，装置只能显示5.78A（已解决）； 3.变压器型保护UCA存在零漂（已解决）； 4.电动机型UAB/UCA存在零漂（已解决）
软件版本： | 2026.3.16-ATF3.03-0F1B
软件更新内容： | 解决电压零漂问题
硬件更改内容：
测试流程：
1、保护值零漂：
电流=0 | 电压=0 | 电流： | ■合格 □不合格 | 电压： | ■合格 □不合格
电流=5 | 电压=0 | 电流： | ■合格 □不合格 | 电压： | ■合格 □不合格
电流=0 | 电压=57.735 | 电流： | ■合格 □不合格 | 电压： | ■合格 □不合格
2、测量值零漂：
电流=0 | 电压=0 | 电流： | ■合格 □不合格 | 电压： | ■合格 □不合格
|  | 有功功率： | ■合格 □不合格 | 无功功率： | ■合格 □不合格
|  | 功率因数： | ■合格 □不合格 | 频率： | ■合格 □不合格
电流=0 | 电压=57.735 | 电流： | ■合格 □不合格 | 电压： | ■合格 □不合格
|  | 有功功率： | ■合格 □不合格 | 无功功率： | ■合格 □不合格
|  | 功率因数： | ■合格 □不合格 | 频率： | ■合格 □不合格
电流=5 | 电压=0 | 电流： | ■合格 □不合格 | 电压： | ■合格 □不合格
|  | 有功功率： | ■合格 □不合格 | 无功功率： | ■合格 □不合格
|  | 功率因数： | ■合格 □不合格 | 频率： | ■合格 □不合格
3、字符显示：
首页显示： | ■合格 □不合格 | 主菜单显示： | ■合格 □不合格 | 刻度显示： | ■合格 □不合格
保护值内容： | ■合格 □不合格 | 测量值内容： | ■合格 □不合格 | 开入显示： | ■合格 □不合格
开出检测显示： | ■合格 □不合格 | 事故追忆： | ■合格 □不合格 | 保护定值： | ■合格 □不合格
压板设置： | ■合格 □不合格 | 参数设置： | ■合格 □不合格 | 版本信息： | ■合格 □不合格
4、时钟设置：
时钟显示： | ■合格 □不合格 | 需对时钟进行正确设置后，并正确保存，再重新上电查看！！
5、串口设置：
串口设置保存： | ■合格 □不合格 | 需对串口设置内参数进行修改，并正确保存，再重新上电查看！！
地址修改后，需使用串口调试工具连接装置485接口，发送报文进行测试！！ |  |  |  |  | ■合格 □不合格
6、网口设置：
网口设置保存： | ■合格 □不合格 | 需对网口设置内参数进行修改，并正确保存，再重新上电查看！！
IP修改后，需使用网线连接对应网口，使用命令提示符进行ping测试！！ |  |  |  |  | ■合格 □不合格
7、密码修改设置：
密码设置保存： | ■合格 □不合格 | 需对网口设置内参数进行修改，并正确保存，再重新上电检查是否为新密码设置！！
8、对比度设置：
对比度设置保存： | ■合格 □不合格 | 需对对比度参数进行修改，并正确保存，再重新上电检查液晶对比度是否有变化！！
9、指示灯显示：
指示灯显示 | ■合格 □不合格 | 在装置上电时，装置6个指示灯会依次按顺序点亮，需观察是否全部点亮！！
10、按键功能：
按键功能 | ■合格 □不合格 | 对装置6个按键所设置功能，分别测试是否正常！
11、保护值精度：（精度测试前需对保护电流、电压进行校准，电流1A，相序0、-120、120，电压57.735，相序0、-120、120）
点名 | 额定值 | 实际值 | 精度 | 标准（%） | 结果
IA | 5 | 5.01 | 0.2 | 5 | 合格 | 最小0.1A
IB | 5 | 5.01 | 0.2 | 5 | 合格
IC | 5 | 5.01 | 0.2 | 5 | 合格
3I0 | 5 | 4.98 | -0.4 | 5 | 合格 | 最小0.06A
UA | 57.735 | 57.62 | -0.19919 | 5 | 合格 | 最小1.2V
UB | 57.735 | 57.75 | 0.025981 | 5 | 合格
UC | 57.735 | 57.7 | -0.060622 | 5 | 合格
UAB | 100 | 100.14 | 0.14 | 5 | 合格
UBC | 100 | 99.8 | -0.2 | 5 | 合格
UCA | 100 | 99.75 | -0.25 | 5 | 合格
F | 45 | 44.99 | -0.01 | 0.05 | 合格
F | 50 | 49.99 | -0.01 | 0.05 | 合格
F | 55 | 54.98 | -0.02 | 0.05 | 合格
12、测量值精度：（精度测试前需对保护电流、电压进行校准，电流1A，相序-45、-165、75，电压57.735，相序0、-120、120）
点名 | 额定值 | 实际值 | 精度 | 标准（%） | 结果
IA | 5 | 4.997 | -0.06 | 0.2 | 合格 | 最小0.03A
IB | 5 | 4.991 | -0.18 | 0.2 | 合格
IC | 5 | 5.008 | 0.16 | 0.2 | 合格
UA | 57.735 | 57.68 | -0.095263 | 0.2 | 合格 | 最小0.3V
UB | 57.735 | 57.63 | -0.18187 | 0.2 | 合格
UC | 57.735 | 57.74 | 0.0086603 | 0.2 | 合格
UAB | 100 | 99.9 | -0.1 | 0.2 | 合格
UBC | 100 | 99.91 | -0.09 | 0.2 | 合格
UCA | 100 | 99.98 | -0.02 | 0.2 | 合格
P | 866 | 864.03 | -0.22748 | 0.5 | 合格
P | -866 | -864.24 | -0.20323 | 0.5 | 合格
Q | 866 | 865.18 | -0.094688 | 0.5 | 合格
Q | -866 | -864.93 | -0.12356 | 0.5 | 合格
COS | 0.5 | 0.501 | 0.2 | 0.5 | 合格
COS | -0.5 | -0.501 | 0.2 | 0.5 | 合格
F | 45 | 44.99 | -0.01 | 0.05 | 合格
F | 50 | 49.99 | -0.01 | 0.05 | 合格
F | 55 | 54.99 | -0.01 | 0.05 | 合格
13、出口功能：（使用出口检测功能，逐一对每个出口进行分合检测）
保护跳闸 | ■合格 □不合格 | 保护合闸 | ■合格 □不合格 | 告警出口 | ■合格 □不合格
动作出口 | ■合格 □不合格 | 背光控制 | ■合格 □不合格 | 遥控合闸 | ■合格 □不合格
遥控跳闸 | ■合格 □不合格 | 备用出口1： | ■合格 □不合格 | 备用出口2： | □合格 □不合格
14、开入功能：（开入公共端接入N/-KM电源，使用L/+KM逐一对每个开入进行测试，开入显示内查看闭合状态）
开入1： | ■合格 □不合格 | 开入2： | ■合格 □不合格 | 开入3： | ■合格 □不合格
开入4： | ■合格 □不合格 | 开入5： | ■合格 □不合格 | 开入6： | ■合格 □不合格
开入7： | ■合格 □不合格 | 开入8： | ■合格 □不合格 | 开入9： | ■合格 □不合格
开入10： | ■合格 □不合格 | 开入11： | ■合格 □不合格 | 开入12： | ■合格 □不合格
15、操作回路：（操作电源+KM接正电源）
至HWJ接负电源，合位灯点亮 |  | ■合格 □不合格 | 至TWJ接负电源，跳位灯点亮 |  | ■合格 □不合格
16、保护功能测试：按装置定值内容逐一项进行测试，每项功能测试至少设定3组不通定值进行！
PT断线功能： | ■合格 □不合格 |  |  | 控回断线功能： | ■合格 □不合格
CT变比设置： | 无效 | PT一次值设置： | 无效 | 跳合位源功能： | ■合格 □不合格
相间过流I段 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
相间过流II段 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
相间过流III段 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
反时限过流一般 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
反时限过流非常 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
反时限过流极端 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
过负荷保护跳闸 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
过负荷保护告警 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
重合闸 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
加速段 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
充电保护 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
零流I段跳闸 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
零流I段告警 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
零流II段跳闸 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
零流II段告警 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
过电压保护跳闸 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
过电压保护告警 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
低电压保护跳闸 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
低电压保护告警 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
失电压保护跳闸 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
低频跳闸 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
低频告警 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
高侧零序电流 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
重瓦斯 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
轻瓦斯 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
超高温 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
温度高 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
负序过流 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
长启动保护 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
堵转保护 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
本体1 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
本体2 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
本体3 | 定值1： | ■合格 □不合格 | 定值2： | ■合格 □不合格
17、网口MAC地址测试，修改不通IP地址，使用大鲨鱼抓MAC地址报文查看，MAC地址转换为10进制后与IP地址相同！
IP地址1 | 无此功能 | IP地址2 | 无此功能
18、后台通讯功能测试，需使用对应规约与后台通讯确认三遥数据正常！
以太网103规约 | 无此功能 | 串口485规约： | ■合格 □不合格 | 以太网104规约 | 无此功能
19、软件在线升级功能，使用网口以及串口方式对装置进行在线升级，确认升级成功！
串口升级： | ■合格 □不合格 | 网口升级： | 无此功能
20、保护动作时间及动作精度测试：动作时间按额定电流1.2倍进行测试，分别测试0S及1S延时时间，动作精度分别按额定电流0.95倍可靠不动作，1.05倍可靠动作测试！
电流定值 | 延时定值 | 实际动作时间 | 时间标准 | 结果
5 | 0 | 35 | 40 | 合格
5 | 1 | 35 | 40 | 合格
0.95倍In； | □动作 ■不动作 |  | 1.05In | ■动作 □不动作